石鼓区康宏食品有限公司新建年产 2400 吨湿米粉加工生产线项目

竣工环境保护综合验收意见

2025 年 6 月 29 日，石鼓区康宏食品有限公司主持召开了《石鼓区康宏食品有限公司新建年产 2400 吨湿米粉加工生产线项目》竣工环境保护验收会。参加会议的有竣工验收报告编制单位衡阳市宇创工程咨询有限公司等，会议另邀请了 3 位专家共同组成竣工验收组（名单附后）。会前，验收组察看了项目现场；会上，建设单位介绍了项目建设情况和污染防治措施落实情况以及环境管理情况；竣工验收报告编制单位（衡阳市宇创工程咨询有限公司）介绍了竣工验收报告的主要内容。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、项目环评报告及批复文件，经讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设项目基本情况

本验收石鼓区康宏食品有限公司位于湖南省衡阳市石鼓区角山镇杨岭社区大王庙组，新建年产 2400 吨湿米粉加工生产线项目。项目总占地面积约 1320m²，主要建设内容包括米粉生产车间、原料仓库、产品仓库、办公区等，配套建设天然气蒸汽发生器、给排水等公用工程和相关环保设施。

（二）环保审批情况及建设过程

2024年11月，衡阳蓝天环保咨询有限公司完成了《石鼓区康宏食品有限公司新建年产 2400 吨湿米粉加工生产线项目环境影响报告表》的编制；2025年1月7日，衡阳市生态环境局石鼓分局下达了对该项目的审批意见（衡环石审〔2025〕01 号）。

2025年3月5日，衡阳市石鼓区康宏食品有限公司通过全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可重新申请（排污许可证编 ：91430407MA4QGPYG0B001U。有效期至 2026年8月2日）。

本项目于 2025年1月开始建设，于2025年3月建成，3月底开始进入调试阶段。试运行期间，各项环保设施稳定运行，各污染物均稳定达标排放。目前，该项目已具备验收条件。

（三）投资情况

项目总投资 2000 万元，其中环保投资 47.5 万元，占总投资比例为 2.38%。二、验收范围

本项目验收范围与规模按该项目环评文件及环评审批意见（衡环石审〔2025〕01 号）中的要求确认，即年产 2400 吨湿米粉加工生产线项目，包括建设米粉生产车间、原料仓库、产品仓库、办公区等，配套建设天然气蒸汽发生器、给排水等公用工程和相关环保设施。

三、工程变动情况

根据工程设计资料、环评文件及现场实地踏勘，本次工程建设内容与环评阶段设计内容基本一致，主要变化内容包括：部分区域（如生产区、原料贮存区、成品暂存区等）面积略有调整，但对周边环境敏感目标影响较小且不影响项目实际产能。

对比《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】）688号该变动不属于重大变动。

四、污染防治设施建设情况

（一）废水：项目生产废水（主要为大米浸泡、清洗废水、滤水冷却废水、设备清洗废水及地面拖洗废水等）经厂区自建污水处理站处理后，与经化粪池处理后的生活污水一同排入市政污水管网，最终进入衡阳市角山污水处理厂进行深度处理。废水处理站采用处理能力为 10t/d。

（二）废气：天然气燃烧废气通过13m 高排气筒排放；原料开包、投料粉尘通过加强车间通风等措施以无组织形式排放；车间异味通过封盖浸泡大米器具、定期清洗设备等措施降低影响；污水处理站恶臭通过加盖密闭、喷洒除臭剂等措施降低影响。

（三）噪声：选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施，合理布局高噪声设备，利用建筑物阻隔声波传播，加强对设备的维护保养。

（四）固废：边角料、米渣、不合格品等一般固废收集后外售当地养殖场；废包装材料外售给废品回收公司；污水处理站污泥用作周边农地施肥；生活垃圾交由当地环卫部门统一清运。

（五）环境管理制度：建设单位正在策划成立专门的环境保护部门，明确职责分工和工作计划，建立环境保护目标责任制度和考核制度等。

（六）应急预案：项目进行突发环境事件应急预案豁免管理，企业正在进行豁免管理的申请。

- 环境保护设施调试效果

湖南谱实检测技术有限公司于 2025年6月5-6 日对本项目的废水、废气、厂界噪声进行了验收监测。监测期间，项目正常运营，营运期间工况稳定，环保设施运行正常，验收监测期间运行工况负荷为75%，符合验收监测条件。

（1）废水：验收监测期间，W1 废水总排口中 pH 在 6~9 的范围内，其余的监测因子化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、总磷等检测结果的日均值均满足《淀粉工业水污染物排放标准》（GB 25461-2010）（含 2024 年修改单）表 2 新建企业间接排放限值要求。

（2）废气：无组织废气监测期间，项目厂界上风向 1 个点、下风向 2 个点中的监测因子颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度的监测结果最大值分别为 0.369mg/m³、0.2mg/m³、0.036mg/m³、14（无量纲），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准限值要求。有组织废气监测期间，燃气锅炉废气检测口 DA001和备用燃气锅炉废气检测口 DA002 的监测因子均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 中燃气锅炉排放浓度限值要求。

（3）噪声：验收监测结果表明，验收监测期间厂界东、南、西、北侧 4 个监测点的昼间噪声均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值。

（4）固体废物：项目产生的一般工业固废均得到合理处置，暂存于厂内一般固废暂存区后外售综合利用或交由环卫部门清运，符合相关要求。

（5）污染物去除效率：经废水处理站处理后，生产废水中各污染因子的去除效率为化学需氧量 91.54%、悬浮物 34.29%、氨氮 79.98%、五日生化需氧量 95.80%、动植物油 88.67%、总磷 90.76%。

（6）主要污染物排放总量核算：废气污染物排放总量均未超过总量指标；废水排放量及其中的化学需氧量、氨氮排放量均满足总量控制要求。

- 验收结论

验收专家组通过审阅验收监测报告，查看工程现场环保措施落实情况，并经过充分讨论，一致认为项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，污染防治设施基本按照环评批复落实，基本具备环保设施竣工验收条件，符合环保设施竣工验收要求，建议项目通过竣工环保验收。

- 对验收报告的修改建议

1、完善环评提出的环保措施落实情况，细化项目变更情况说明；

2、核实消毒剂、除臭剂、废水处理用药等原辅材料名称及用量；核实生产废水处理量和处理工艺；

3、核实主要环保措施及投资估算一览表；核实污水处理站进口污染物浓度、主要污染物去除效率；

4、核实燃气锅炉排气筒高度，核实废气污染物排放总量及总量达标情况；

5、完善项目相关附图和附件，补充现场照片，完善项目标识标牌等。

- 对建设单位环境保护工作的要求与建议

1、加强环境管理，完善雨污分流，完善厂区废水收集措施；按照废水处理工艺要求投加药剂，确保废水污染物处理效果；

2、完善环境管理制度和标志标牌；

3、按照环评批复要求，尽快完成锅炉废气排气筒加高至 23m 的整改工作，确保废气污染物的达标排放。

4、完善环境风险防范措施，提高企业应对突发环境事件的能力。

验收组成员：邓景衡（组长）、周耀辉、李大军（执笔）

2025年6月29日